Данные об аварийных отключениях в сетях АО «КСК»

г. Кисловодс2021 г.

| № п/ п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование электросети | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/ч по квартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 291,159 |
|  |  |  | Январь |  |  | Время восстановления электроснабжения |
| 1 | 29.01.2021г. 15ч10м. | 02.02.2021г. 16ч.00м | КЛ -10кВ ТП–34 – ТП-36 Ул. Ленина | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 35мин. |
|  |  |  | Февраль |  |  |  |
| 2 | 25.02.2021г. 21ч.15м. |  | КЛ -10кВ РП–6 – П/СТ « Парковая» Ул. Пятигорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 30мин |
|  |  |  | Март |  |  |  |
| 3 | 16.03.2021г. 18ч.00м. | 19.03.2021г. 16ч.20м. | КЛ -10кВ ТП–19 – ТП-176 Ул. Горького | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 45 мин |
|  |  |  | 2 квартал |  |  | 334,755 |
|  |  |  | Апрель |  |  |  |
| 4 | 22.04.2021г. 05ч.01м. | 28.04.2021г. 15ч.30м. | КЛ -10кВ ТП–10– ТП-170 Ул. Фоменко | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 130 мин |
|  |  |  | Май |  |  |  |
| 5 | 11.05.21г. 16ч.10м. | 14.05.2021г. 16ч.20м. | КЛ -10кВ ТП–140– ТП-277 Ул. Фоменко | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 50 мин |
|  |  |  | Июнь |  |  |  |
| 6 | 01.06.2021г. 16ч35м. | 04.06.2021г. 17ч.00м | КЛ -10кВ ТП–226 – РП-1 Ул. Кирова | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 35мин. |
|  |  |  | 3 квартал |  |  | 420,390 |
|  |  |  | Июль |  |  |  |
| 7 | 13.07.2021г. 11ч.00м. | 20.07.2021г. 16ч.20м. | КЛ -10кВ ТП–45 – ТП-38 Ул. Ленина | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 20мин. |
| 8 | 16.07.2021г. 09ч.00м. | 19.07.2021г. 15ч.20м. | КЛ -10кВ ТП–99 – ТП-6 Ул. Гоголя 21 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 65мин. |
|  |  |  | Август |  |  |  |
| 9 | 05.08.2021г. 13ч.20м. | 09.08.2021г. 10ч.30м. | КЛ -10кВ ТП–96 – ТП-14 Ул. Азербайджанская 68 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40мин. |
|  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
| 10 | 08.09.2021г. 10ч.30м. | 09.09.2021г. 15ч.30м. | КЛ -10кВ ТП–298 – ТП-229 Пр. Ленина | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 120 мин. |
| 11 | 16.09.2021г. 13ч.10м. | 23.09.2021г. 15ч.20м. | КЛ -10кВ РП–2 – п/ст «Запикетная» Ул.Резервуарная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 25мин. |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  |
| 12 | 22.11.2021г. 05ч.55м. | 30.11.2021г. 10ч.45м. | КЛ -10кВ ТП–45 – ТП-38 Ул. Ленина | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40мин. |
|  |  |  | Декабрь |  |  |  |
| 13 | 08.12.2021г. 10ч.10м. | 10.12.2021г. 11ч.15м. | КЛ -10кВ ТП–298 – ТП-229 Ул. Ленина | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 65мин. |

Средний объем недопоставленной электроэнергии рассчитан по формуле:

√3*U*I*cosφ*T/1000

U –  номинальное напряжение,   I   -   номинальный  ток, T  -   время отключения