Данные об аварийных отключениях в сетях АО «КСК»

г. Кисловодск  2023 г.

| № п/ п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование электросети | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/ч по квартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 16815,6 |
|  |  |  |  |  |  | Время восстановления электроснабжения |
| 1 | 28.01.2023г. 14ч.45м. | 28.01.2023г. 16ч..10м. | КЛ -10кВ ТП–278 –РП-4 Ул. Пороховая 43 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 85 мин |
| 2 | 28.01.2023г. 14ч.45м. | 28.01.2023г. 16ч..10м. | КЛ -10кВ ТП–275 –144 Ул. Главная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 85 мин |
|  |  |  | Февраль |  |  |  |
| 3 | 07.02.2023г. 10ч.20м. | 07.02.2023г. 11ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–78 –141 Ул. Героев Медиков | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 100 мин |
| 4 | 07.02.2023г. 10ч.20м. | 07.02.2023г. 12ч.00м. | КЛ -10кВ ТП–291 –15 Ул. Промышленная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 80 мин |
| 5 | 17.02.2023г. 11ч.20м. | 17.02.2023г. 11ч.45м. | КЛ -10кВ РП–5 –п/ст «Парковая» Ул. Пятигорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 25 мин |
| 6 | 28.02.2023г. 15ч.05м. | 28.02.2023г. 15ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–145 –ТП-220 Ул. Промышленная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 35 мин |
|  |  |  | Март |  |  |  |
| 7 | 20.03.2023г. 08ч.05м. | 20.03.2023г. 09ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–50 –ТП-49 Ул. Володарского | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 95 мин |
| 8 | 23.03.2023г. 05ч.50м. | 23.02.2023г. 06ч.30м. | КЛ -10кВ Ф-118 РП–6 –п/ст «Парковая» Ул. Пятигорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 9 | 27.03.2023г. 10ч.20м. | 27.03.2023г. 11ч.00м. | КЛ-10кВ Ф-117 РП–7 – п/ст «Парковая» Ул. Пятигорская | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 10 | 27.03.2023г. 10ч.40м. | 27.03.2023г. 11ч.00м. | КЛ -10кВ ПП–2 –ТП – 159 Ул. Седлогорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 20 мин |
|  |  |  | 2 квартал |  |  | 1331235 |
|  |  |  | Апрель |  |  |  |
| 11 | 10.04.2023г. 22ч.00м. | 10.04.2023г. 22ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–7 –ТП – 56 Пер. Зеркальный | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 12 | 10.04.2023г. 22ч.00м. | 10.04.2023г. 22ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–7 –ТП – 316 Ул. Главная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
|  |  |  | Май |  |  |  |
| 13 | 08.05.2023г. 15ч.30м. | 08.05.2023г. 18ч.30м. | КЛ -10кВ ТП–327 –оп. №3 Пос. Луначарского | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 120 мин |
| 14 | 10.05.2023г. 13ч.00м. | 10.05.2023г. 15ч.00м. | КЛ-10кВ ТП-190-35 Ул. Клубная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 120 мин |
| 15 | 10.05.2023г. 13ч.00м. | 10.05.2023г. 15ч.00м. | КЛ-10кВ ТП-190-35 Ул. Клубная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 110 мин |
|  |  |  | Июнь |  |  |  |
| 16 | 13.06.2023г. 11ч.35м. | 13.06.2023г. 12ч.55м. | КЛ-10кВ ТП-163-333 Пер. Родниковский | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 80 мин |
| 17 | 19.06.2023г. 03ч.10м. | 19.06.2023г. 05ч.00м. | КЛ-10кВ РП-8-ТП-260 Ул. Главная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 110 мин |
| 18 | 19.06.2023г. 03ч.30м. | 19.06.2023г. 04ч.55м. | КЛ-10кВ ТП-122-ТП-140 Ул. Калинина | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 85 мин |
| 19 | 19.06.2023г. 03ч.15м. | 19.06.2023г. 04ч.50м. | КЛ-10кВ ТП-4-ТП-72 Ул. Школьная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 95 мин |
| 20 | 29.06.2023г. 19ч.45м. | 29.06.2023г. 20ч.50м. | КЛ-10кВ РП-8-ТП-295 Ул. Украинская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 100 мин |
|  |  |  | 3 квартал |  |  | 1709586 |
|  |  |  | Июль |  |  |  |
| 21 | 07.07.2023г. 10ч.35м. | 07.07.2023г. 11ч.10м. | КЛ -10кВ Ф-118 РП–10 –п/ст «Зеленогорская» Ул.Заозерная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 35 мин |
| 22 | 08.07.2023г. 02ч.55м. | 07.07.2023г. 04ч.25м. | КЛ -10кВ Ф-111 РП–3 –п/ст «Зеленогорская» Ул.Заозерная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 90 мин |
| 23 | 08.07.2023г. 02ч.55м. | 07.07.2023г. 04ч.40м. | КЛ -10кВ Ф-112 РП–3 –п/ст «Зеленогорская» Ул.Заозерная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 110 мин |
| 24 | 08.07.2023г. 04ч.00м. | 07.07.2023г. 05ч.20м. | КЛ -10кВ Ф-139 РП–2 –п/ст «Запикетная» Ул.Донская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 80 мин |
| 25 | 17.07.2023г. 12ч.55м. | 17.07.2023г. 13ч.25м. | КЛ-10кВ ТП-228-ТП-103 Ул. Закурганная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 26 | 18.07.2023г. 13ч.45м. | 18.07.2023г. 14ч.40м. | КЛ -10кВ Ф-130 РП–2 –п/ст «Запикетная» Ул.Донская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 55 мин |
|  |  |  | Август |  |  |  |
| 27 | 07.08.2023г. 13ч.15м. | 07.08.2023г. 14ч.15м. | КЛ -10кВ Ф-120 РП–9 –п/ст «Парковая» Пр.Победы 37 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 60 мин |
| 28 | 18.08.2023г. 04ч.30м. | 18.08.2023г. 06ч.00м. | КЛ10кВ ТП-190-ТП-330 Ул.Декабристов | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 90 мин |
| 29 | 23.08.2023г. 15ч.20м. | 23.08.2023г. 16ч.00м. | КЛ10кВ ТП-274-ТП-144 Ул. Красивая | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 90 мин |
| 30 | 29.08.2023г. 10ч.45м. | 29.08.2023г. 12ч.15м. | КЛ10кВ п/ст"Зеленогорская" БКТП-315 Ф-190 Комсомольский парк | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 90 мин |
| 31 | 29.08.2023г. 10ч.50м. | 29.08.2023г. 12ч.30м. | КЛ10кВ РП-9-ТП-2 Ул. Куйбышева | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 110мин |
| 32 | 29.08.2023г. 10ч.50м. | 29.08.2023г. 12ч.30м. | КЛ10кВ ТП-273-ТП-102 Ул. Кутузова | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 110мин |
|  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
| 33 | 06.09.2023г. 15ч.20м. | 06.09.2023г. 16ч.05м. | КЛ10кВ ТП-296-ТП-247 Ул. Красивая | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 45 мин |
| 34 | 07.09.2023г. 04ч.50м. | 07.09.2023г. 05ч.30м. | КЛ10кВ РП-3-ТП-192 Ул. Островского | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 35 | 07.09.2023г. 09ч.57м. | 07.09.2023г. 10ч.50м. | КЛ -10кВ Ф-118 РП–10 –п/ст «Зеленогорская» Ул.Заозерная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 53 мин |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| 36 | 30.10.2023г. 01ч.20м. | 30.10.2023г. 01ч.55м. | КЛ -10кВ Ф-139 РП–2 –п/ст «Запикетная» Ул.Донская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 35 мин |
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  |
| 37 | 03.11.2023г. 01ч.40м. | 03.11.2023г. 02ч.05м. | КЛ -10кВ РП–2 –п/ст ТП 63 Пр. Первомайский | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 25 мин |
| 38 | 05.11.2023г. 08ч.55м. | 08.11.2023г. 10ч.15м. | КЛ -10кВ Ф-165 РП–4 –п/ст «309» Ул.Главная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 80 мин |
| 39 | 05.11.2023г. 11ч.00м. | 05..2023г. 12ч.45м. | КЛ10кВ ТП-216 ТП-336 Ул. 1 Набережная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 105 мин |
| 40 | 05.11.2023г. 11ч.00м. | 05.11.2023г. 12ч.40м. | КЛ10кВ РП-8-ТП-216 Ул. Окопная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 100 мин |
| 41 | 09.011.2023г. 16ч.10м. | 09.11.2023г. 16ч.25м. | КЛ -10кВ Ф-118 РП–10 –п/ст «Зеленогорская» Ул.Заозерная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 15 мин |
| 42 | 24.11.2023г. 13ч.00м. | 24.11.2023г. 13ч.30м. | КЛ10кВ ТП-93-ТП-267 Ул. Ломоносова | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 30 мин |
|  |  |  | Декабрь |  |  |  |
| 43 | 05.12.2023г. 03ч.35м. | 05.12.2023г. 04ч.20м. | КЛ-10кВ ТП-159-ТП-39 Ул. Седлогорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 45 мин |
| 44 | 06.12.2023г. 14ч.10м. | 06.12.2023г. 14ч.50м. | КЛ -10кВ Ф-132 РП–6 –п/ст «Запикетная» Ул.Донская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 45 | 06.12.2023г. 14ч.10м. | 06.12.2023г. 14ч.30м. | КЛ -10кВ РП–5 – РП-2 Ул.Прудная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 20 мин |
| 46 | 13.12.2023г. 10ч.45м. | 13.12.2023г. 11ч.15м. | КЛ -10кВ Ф-120 РП–9 –п/ст «Парковая» Ул.Декабристов | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 30 мин |
| 47 | 25.12.2023г. 10ч.00м. | 25.12.2023г. 11ч.15м. | КЛ -10кВ ТП-183-ТП-30 ул. Чкалова | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 75 мин |

Средний объем недопоставленной электроэнергии рассчитан по формуле:

√3*U*I*cosφ*T/1000

U –  номинальное напряжение,   I   -   номинальный  ток, T  -   время отключения